Инвертор AcmePower  Pure Sine ( серия GK  LCD)

Преобразователь (инвертор) напряжения Acme Power Sure Sine  предназначен для преобразования постоянного напряжения  аккумуляторной батареи 12 либо 24В в переменное напряжение истинной синусоидальной волны  230В 50 Гц

Инвертор Acme Power Sure Sine  – это  идеальный источник энергии для всех видов электрических приборов, используемых для бытовых, технических и промышленных целей, в том числе и для приборов подверженных воздействию  радиопомех. Все эти приложения требуют электропитания высокого качества для того, чтобы нормально  функционировать.

Спецификация AP-GK LSD 1500

| ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ: | 10,5 - 15,3В (постоянный ток) | 21 - 30,6В (постоянный ток) |
| --- | --- | --- |
| ВХОДНОЙ ТОК ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ: | 130А | 65 А |
| ВХОДНОЙ ТОК НА ХОЛОСТОМ ХОДУ: | <0,8А | <0,4А |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (переменный ток): | 220В ± 3% |
| ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: | ЧИСТЫЙ СИНУС |
| ЧАСТОТА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА: | 50Гц |
| НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: | 1500Вт |
| ПИКОВАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: | 3000Вт |
| КПД: | ~91% | ~93% |
| ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ | НАПРЯЖЕНИЕ АС, ТОК НАГРУЗКИ, ТЕМПЕРАТУРА ИНВЕРТОРА, ЧАСТОТА |
| НАПРЯЖЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ РАЗРЯДКЕ АКБ: | 10.5 ± 0.1В (постоянного тока) | 10.5 ± 0.1В (постоянного тока) |
| НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА РАЗРЯДКИ АКБ: | 10,5 ± 0.3В (постоянного тока) | 10,5 ± 0.3В (постоянного тока) |
| МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: | 15,3 В | 30,5 В |
| ТЕМПЕРАТУРА СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА: | 60 ± 50 С (микроконтроллер) |
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: | ДА (микроконтроллер) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | 40А * 4 ед. | 20А * 4 ед. |
| USB выход | 5 В / 500 мА |
| РОЗЕТКА | Schuko |
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР РАБОЧИЙ | от -10°С до +40°С |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | 2 ВЕНТИЛЯТОРА |
| РАЗМЕР, мм (длинна * ширина * высота): | 315 x 160 x 85 мм |
| ВЕС, кг: | 4 |

Спецификация AP-GK LSD 2000 / 3000

|  | AP-GK LSD 2000-12 | AP-GK LSD 2000-24 | AP-GK LSD 3000-24 |
| --- | --- | --- | --- |
| ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ: | 10,5 - 15,3В (постоянный ток) | 21 - 30,6В (постоянный ток) | 21 - 30,6В (постоянный ток) |
| ВХОДНОЙ ТОК ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ: | 160А | 80 А | 125 А |
| ВХОДНОЙ ТОК НА ХОЛОСТОМ ХОДУ: | <0,9А | <0,5А | <0,5А |
| ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (переменный ток): | 220В ± 3% |
| ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: | ЧИСТЫЙ СИНУС |
| ЧАСТОТА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА: | 50Гц |
| НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: | 2000Вт | 3000 Вт |
| ПИКОВАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: | 4000Вт | 6000 Вт |
| КПД: | ~91% | ~93% |
| ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ | НАПРЯЖЕНИЕ АС, ТОК НАГРУЗКИ, ТЕМПЕРАТУРА ИНВЕРТОРА, ЧАСТОТА |
| НАПРЯЖЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ РАЗРЯДКЕ АКБ: | 10.5 ± 0.1В (постоянного тока) | 21 ± 0.2В (постоянного тока) |
| НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА РАЗРЯДКИ АКБ: | 10,5 ± 0.3В (постоянного тока) | 21 ± 0.5В (постоянного тока) |
| МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: | 15,3 В | 30,5 В |
| ТЕМПЕРАТУРА СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРЕВА: | 60 ± 50 С (микроконтроллер) |
| ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: | ДА (микроконтроллер) |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: | 40А * 4 ед. | 20А * 4 ед. | 30А*4 ед. |
| USB выход | 5 В / 500 мА |
| РОЗЕТКА | Schuko |
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР РАБОЧИЙ | от -10°С до +40°С |
| ОХЛАЖДЕНИЕ | 2 ВЕНТИЛЯТОРА |
| РАЗМЕР, мм (длинна * ширина * высота): | 369 x 240 x 115 мм | 430 х 180 х 72 мм |
| ВЕС, кг: | 5,5 | 7,5 |

Фронтальная панель инвертора

Расположение инвертора

FAN - вентилятор

- Недопустимо

- Допустимо, однако при превышении температуры окружающей среды выше 28-30 градусов и при подключенной нагрузке следите за внутренней температурой инвертора

- Допустимо

- Не рекомендуется

- Допустимо

Аккумуляторная батарея

Для корректной работы инвертора, напряжение батареи должно быть между 0,88 x Vном и 1,25 x Vном где  Vном это 12В или 24В в зависимости от модели, и должны быть в состоянии поставлять достаточный ток для  вашего инвертора.

В следующей таблице приведены рекомендуемые емкости батареи в зависимости от типа инверторов:

| Тип инвертора | Ток |  |
| --- | --- | --- |
| 12 - 1500 | 125 ампер DC | ≥ 300 Ah |
| 24 - 1500 | 60 ампер DC | ≥ 125 Ah |
| 12 - 2000 | 160 ампер DC | ≥ 400 Ah |
| 24 - 2000 | 80 ампер DC | ≥ 200 Ah |
| 24 - 3000 | 125 ампер DC | ≥ 300 Ah |

Примерный расчет емкости аккумуляторной батареи.

Время работы аккумулятора зависит от его емкости(Ач) и мощности подключенного прибора(Вт).

Время работы= Емкость батареи(Ah) * входное напряжение(В) / мощность(Ватт).

Например:

- Емкость – 150 Ah

- Входное напряжение – 12 В,

- Мощность нагрузки  – 600 Вт

- Время работы = (150Ah * 12B)/600Вт= 3 часа

- Полученную величину необходимо умножить на коэффициент потерь при преобразовании напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока. Он равен примерно 0,85

Итого получаем 3 часа * 0,85 = 2 часа 30 минут

Разумеется никто не запрещает подключать к инвертору мощностью например 1500 ватт аккумуляторную батарею на 100 ач. Просто при подаче большой нагрузки резко просядет напряжение на аккумуляторе и  коэффициент потерь при преобразовании будет сильно отличаться от 0,85 в меньшую сторону

Подключение к аккумуляторной батарее

Инверторы оснащены двумя проводами длиной 0,5 метра. Если необходимо увеличить длину этих проводов, используйте провод  не менее 1,5 раза больше, чем те, которые поставляются вместе с инвертором.

Максимальная рекомендуемая длина провода аккумулятора составляет до 3-х метров.

В комплект поставки входит кабели для подключения аккумулятора.  Сформируйте аккумуляторный блок в соответствии с напряжением питания инвертора. Клеммы подключения аккумуляторов к инвертору расположены на задней части устройства. Подключите красный ( белый) провод"+" к красной клемме, а черный ( синий) провод"-" к черной клемме.  Надежно завинтите гайки на клеммах. Соответствующие провода подключите к терминалам аккумулятора ( аккумуляторного блока

ВНИМАНИЕ!

- В момент касания провода к аккумуляторной клемме возможна искра

- Соблюдайте полярность при подключении. Неправильное подключение может вызвать

- перегорание предохранителя внутри корпуса устройства.

- Подключайте устройство только к свинцово-кислотным(SLA, GEL, AGM) аккумуляторам с

рабочим напряжением 12 Вольт.

Подключите заземление к  корпусу инвертора в месте где он крепится винтами на настенную поверхность

Перед началом использования устройства обязательно подключите заземляющий кабель. При

использовании системы в полевых условиях свободный конец кабеля надежно присоедините к

металлическому штырю, воткнутому в землю на глубину1-2 м.

Подключение нагрузки

Перед подключением прибора, всегда проверяйте, максимальное энергопотребление. Не подключайте  приборы мощностью больше, чем номинальная мощность инвертора. Некоторые приборы, как двигатели или  насосы, потребляют большие токи при пуске. При таких обстоятельствах, не исключено, что пусковой ток  превышает мощностью инвертора. В этом случае целесообразно отключить потребителя от инвертора, так как он требует больше мощности, чем может дать инвертор. Обратите внимание, что при более высокой  температуре окружающего уровня, перегрузочная способность преобразователя снижается. Подключите Ваши электроприборы к розетке . Убедитесь, что приборы выключены. После включения инвертора включите приборы. Если мощность подключенных приборов не превышает мощность инвертора, то они должны заработать. Есть произошла перегрузка, загорится красный светодиод и инвертор отключится.

При уменьшении мощности подключенных приборов устройство автоматически включится.

Рекомендуется использовать приборы суммарной мощностью не более 90% от мощности инвертора..

Включение инвертора

Для включения или выключения инвертора нажмите кнопку на фронтальной панели. Включение/выключение инвертора сопровождается звуковым сигналом.

Внимание!

Выключение инвертора кнопкой не отключает питание постоянному току.

Если необходимо включить несколько нагрузок, то рекомендуется делать это поочередно для

того, чтобы инвертор не вошел в состояние перегрузки по суммарному пусковому току.

Во включенном состоянии при отсутствии нагрузки собственное потребление инвертора например мощностью 1500 ватт 12 вольт составляет 800 мА. Для полного разряд АКБ емкостью 100 Ач таким током потребуется около 5 дней. Таким образом, если вы не планируете использовать инвертор в течение 3-4 дней, и если у

вас нет постоянно работающего зарядного устройства, рекомендуется отключить инвертор

кнопкой Когда все вышеуказанные требования проверены и все соединения сделаны, можно включить инвертор, нажав выключатель питания в положение "On".

Поиск неисправностей. Светодиоды

Ваш инвертор оснащен системой самодиагностики, чтобы сообщить вам о причине отключения. ниже вы можете узнать, какие последовательности мигания светодиодов к каким ошибкам принадлежат.

| Светодиод | Состояние инвертора |
| --- | --- |
| Горит зеленый | Рабочий режим |
| Красный быстро мигает звуковой сигнал | Высокое напряжение DC |
| Красный медленно мигает , звуковой сигнал | Низкое напряжение DC |
| Красный прерывисто мигает | Перегрев |
| Горит красный , звуковой сигнал, отключение | Перегрузка |

Устранение неполадок

ПРОБЛЕМА: инвертор не работает (LED OFF)

Возможная причина:  Переключатель питания в положение ВЫКЛ.

Действие: Нажмите выключатель в положение ВКЛ.

Возможная причина:  Плохой контакт соединения с  клеммами аккумулятора

Действие: Чистка терминалов батарей или контактов проводов инвертора. Затяните винты батареи терминала.

Возможная причина:  Сгорел предохранитель инвертора

Действие: Инвертор должен быть возвращен на сервисную  службу.

Возможная причина:  Очень плохое состояние батареи

Действие: Проверьте напряжение на клеммах.  Зарядите или замените батарею

ПРОБЛЕМА: "Напряжение аккумулятора слишком низкое или слишком высокое" ошибка продолжает появляться

Возможная причина:  Очень плохое состояние батареи

Действие: Проверьте напряжение на клеммах.  Зарядите или замените батарею

Возможная причина: Плохое соединение или ненадлежащие провода между батареей и инвертором, в результате чего слишком большое падение напряжения.

ПРОБЛЕМА: «Перегрузка или короткое замыкание» ошибка продолжает появляться

Возможная причина:  Инвертор перегружен

Действие  Убедитесь, что общая мощность подключенного оборудования ниже, чем номинальная мощность инвертора.

ПРОБЛЕМА: «Инвертор температура слишком высока». Ошибка продолжает появляться

Возможная причина: Поток воздуха вокруг инвертора затруднен.

Действие Убедитесь, что имеется не менее 10 сантиметров свободного пространства вокруг инвертора. Держите инвертора вдали от прямых солнечных лучей или тепла. Дайте инвертору остыть

Слишком высокая температура окружающей среды.  Установите инвертор в более прохладное место или  предоставьте дополнительное охлаждение внешним вентилятором.